USER MANUAL

## EVCD2(CZ)

## Uživatelská příručka

Nabíječka střídavého proudu pro elektrické vozy

Poznámka: Instalační pracovník a zákazník si pečlivě přečte tuto příručku

USER MANUAL

OBSAH

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	2

2.	Úvod	4

3.	Obsah balení	6

4.	Nástroje pro instalaci	7

5.	Instalace nabíječky	8

6.	Zapojení okruhu vedení	11

7.	Provoz zařízení	15

8.	Světelná indikace	18

9.	Záruka a opravy	20

Uživatelská příručka

VAROVÁNÍ

1. Důležité bezpečnostní pokyny

1.1 Celkové varování a opatření

Upozornění: Abyste předešli požáru, zranění nebo smrti, přečtěte si pozorně a dodržujte pokyny během instalace, provozu a údržby.

-	Nevkládejte prsty do konektoru elektrického vozidla.

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je měkký napájecí kabel nebo kabel elektrického vozidla opotřebovaný, izolace je prasklá nebo jiné známky poškození.

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se konektor nabíječky nebo elektrického vozidla rozbije, otevře nebo vykazuje další známky poškození.

- Neodstraňujte žádný kryt ani se nepokoušejte otevřít vnější plášť

nabíječky, protože může dojít k ohrožení elektrickým proudem.

Upozornění: Toto zařízení by mělo být pod dohledem při jeho používání.

Upozornění: Toto zařízení musí být uzemněno.

Upozornění: Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte toto zařízení s prodlouženým nabíjecím kabelem.

1.2 Požadavky na instalaci

Upozornění: Před instalací nabíječky odpojte napájení.

Upozornění: Před instalací nabíječky si prosím prohlédněte příručku a ujistěte se, že přezkoumáte místní stavební a elektrické specifikace.

Upozornění: Nabíječka střídavého proudu by měla být instalována kvalifikovaným technikem v souladu s uživatelskou příručkou a místními bezpečnostními předpisy.

Poznámka: Při připojení k hlavnímu rozvodnému kabelu použijte vhodnou ochranu.

Poznámka: Jističe typu B, C nebo D by měly být instalovány v rozvaděči.

Poznámka: Umístěte nabíječku do čisté oblasti s nižší vlhkostí. Instalace se nedoporučuje v prostředích s vysokou vlhkostí nebo vysokým prachem.

2

Uživatelská příručka

1.3 Denní údržba

Poznámka: Vyhněte se vlhkosti nebo vodě v nabíječce. Pokud je nabíječka ve vodě nebo vlhku, okamžitě vypněte napájení do nabíječky a informujte odborníka o situaci před dalším použitím.

Poznámka: Používejte nabíječku správně. Pokud dojde k poškození nabíječky, obraťte se na odborného technika.

Poznámka: Vyhněte se umístění nabíječky v blízkosti horkých předmětů a v místech s vysokou teplotou nebo mimo nebezpečné látky, jako jsou hořlavé plyny a korozivní materiály.

Poznámka: Nepokládejte těžké předměty na nabíječku.

Tabulka možností jističe

|  | Jednofázové |  | Třífázové |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstup ampér (A) | 25A | 25A |  | 32A |
| Možnost jističe (A) | 40A | 32A |  | 40A |

3

Uživatelská příručka

2. Úvod

Poznámka: Vyhněte se vlhkosti nebo vodě v nabíječce. Pokud je nabíječka ve vodě nebo vlhku, okamžitě vypněte napájení a informujte odborníka o situaci.

2.1 Základní rozhraní

Vstup pro kabel LAN (volitelné)

AC napájecí kabel

Port vyvážení zátěže

Kontrolka signalizace

Indikátor stavu AC2

Indikátor stavu AC1

2.2 Základní rozměry

Zadní držák

Sekundární zadní vstup

Nástěnný držák

Zásuvky IEC62196-2

a

4

Uživatelská příručka

2.3 Specifikace

| Model | EVCD2 |
| --- | --- |
| Jmenovité vstupní napětí | 230VAC ± 10%/jednofázová | 400VAC ± 10%/třífázová |
| Jmenovitý vstupní proud | 25A/40A |
| AC frekvence | 50/60 Hz |
| Jmenovitý výstupní výkon | 2*7kW/2*11kW/2*22kW |
| Jmenovitý výstupní proud | 16A*2/32A*2 |
| Ochrana vstupů | UVP, OVP, OTP, RCD, SPD, ochrana proti poruchám |
| Ochrana výstupu | OCP, Řízení ochrany před poruchami |
| Výstupní rozhraní | Zásuvka IEC62196-2 |
| Provozní teplota | -30°C to +50°C |
| Relativní provozní vlhkost | ≤95% |
| Metoda připojení | WIFI/LAN |
| Úroveň ochrany | IK08 IP54 |
| Max. nadmořská výška | 2000m |

2.4 Pokyny pro nastavení portu vyvážení zátěže

Maximální výstupní proud lze nastavit otočným přepínačem

0:16A*2

1:32A*2

5

Uživatelská příručka

3. Obsah balení

❶	❷	❸	❹

|  | ❺ | ❻ |  | ❼ | ➑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. | Název výrobku | Počet | Popis |
| 1 | Nabíječka |  | 1 | S přídavným vstupním kabelem |
| 2 | Manuál |  | 1 | Před použitím si pečlivě přečtěte |
| 3 | Stojan na stěnu | 1 | Pro montáž nabíječky na |
|  |  |  | stěnu/konstrukci |  |
| 4 | M5 šrouby na přidělání | 2 | Pro upevnění nabíječky |
|  | nabíječky |  |  | do montážní konzole |  |
| 5 | M6 šrouby na přidělání | 4 | Pro montáž konzole na |
|  | držáku |  |  | stěnu/konstrukci |  |
| 6 | IMBUS klíč |  | 1 | Pro utažení šroubu M5 |
| 7 | Šablona na přidělání | 1 | Pro snadné vrtání 4 šroubových |
|  | nabíječky |  |  | otvorů pro nabíječku |
| 8 | 15m nabíjecího portu | 1 | Pro připojení nabíječky – vozidla |

Poznámka: může se lišit od verze nabíječky.

6

Uživatelská příručka

4. Nástroje pro instalaci

Před instalací nabíječky na stěnu si prosím připravte následující nástroje:

- Odizolovací kleště

- Nastavitelný klíč

- Voltmetr nebo digitální multimetr

- Vodováhu

- Tužku

- Vrtačku

❶	❷	❸

❹	❺	❻

Poznámka: Výše uvedené nástroje jsou velmi důležité...

7

Uživatelská příručka

5. Instalace nabíječky

Upozornění: V oblastech s častými bouřkami přidejte ochranu proti přepětí na vstupy všech obvodů. Ujistěte se, že všechny napájecí a uzemňovací spoje, zejména

jističe a přípojnice, jsou čisté a dotažené.

Poznámka: V prostorách s vysokou vlhkostí nebo vysokým prachem se nedoporučuje instalovat.

Krok 1

Vrtání 4ks otvorů pro šrouby s naší montážní šablonou o průměru 8,5 mm a rozměru

55 mm-60 mm. Podržte šipku šablony pro vrtání otvoru pro šrouby podle obrázku.

8

Uživatelská příručka

Krok 2

Použijte 4ks vrutů s šestihrannou hlavou upevňující držák na stěnu.

Krok 3

Pro dotažení držáku utáhněte šroub se šestihrannou hlavou na expanzním šroubu nastavitelným klíčem.

9

Uživatelská příručka

Krok 4

Zarovnejte zadní držák nabíječky s nástěnným držákem a nasaďte na otvory pro šrouby na pravé a levé straně.

Krok 5

Instalaci dokončete utažením dvou šroubů M5 pomocí imbusového klíče.

10

Uživatelská příručka

6. Zapojení okruhu vedení

Upozornění: Toto zařízení musí být uzemněno.

Odpojte napájení před instalací nabíjecí stanice.

Upozornění: Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Zkontrolujte a pokud si nejste jisti, zda je výrobek správně uzemněn, vyhledejte kvalifikovaného elektrikáře nebo opraváře. Neupravujte zástrčku – port, se kterou je produkt nabízen a instalován.

POZOR: Při připojování k hlavnímu napájecímu kabelu používejte vhodnou ochranu a pomůcky.

6.1 Kabelové připojení

Pro bezpečné používání elektrické energie zapojte ochranu jističe na vstupní části nabíječky. Zapojení není komplikované, stačí postupovat podle níže uvedených pokynů:

Pro jednofázové

Připojte L1 vodiče na kontakt L1, připojte N vodiče

na kontakt N a připojte PE vodiče na kontakt PE.

Pro třífázové

Připojte L1 vodič na kontakt L1, připojte L2 vodič

na kontakt L2, připojte L3 vodič na kontakt L3 potom

připojte N vodič na kontakt N a připojte PE vodič na PE.

11

Uživatelská příručka

6.2 Připojení pro vyvažování zátěže (CT-BOX volitelné)

Úvod do ovládacího vodiče

3-kolíková zásuvka	Vodiče na připojení

Připojení ovládacího vodiče

Zapojte zásuvku ovládacího vodiče do konektoru pro vyvažování zátěže nabíječky a utáhněte ji.

Připojení ovládání do CT-BOX

Připojte tři koncovky E0308 ovládacího vodiče k CT BOXu podle počtu svorek a barev.

Bílou svorku na RS485_A+ Červenou svorku na RS485_B-Černou svorku na GND

bíla

červe.

černá

CT-BOX

RS485_A+

RS485_B-

GND

12

Uživatelská příručka

ZAPOJENÍ CT-BOX

Jednofázový

Třífázový

13

Uživatelská příručka

APP nastavení

Po dokončení připojení okruhu klikněte na ikonu ozubeného kola, což znamená pokročilá nastavení v pravém horním rohu aplikace, a nastavte maximální výkon. Aby se zamezilo častému vypínání hlavního jističe během normálního provozu, doporučuje se nastavit tuto hodnotu o něco nižší, než je maximální napájení hlavního jističe. Pokud je například maximální výkon zdroje 15kW, lze maximální výkon vyvažování zátěže nastavit na 13kW nebo 14kW

14

Uživatelská příručka

7. Provoz zařízení

Upozornění: Toto zařízení by mělo být pod dohledem při jeho používání.

Poznámka: Používejte nabíječku správně. Nedotýkejte se

vnějšího pláště, pokud je poškozený. Pokud je nabíječka poškozena, obraťte se na odborného technika.

Poznámka: Nepokládejte těžké předměty na nabíječku.

7.1 Kroky operace pro nabíjení

Krok 1

Pohotovostní režim: po zapnutí svítí světlo, modré světlo (připravené), zelené světlo (nabíjení), červené světlo (selhání). Modré světlo (READY) pak svítí v pohotovostním režimu.

15

Uživatelská příručka

Krok 2

Zapojte nabíjecí konektor: Otevřete kryt zásuvky a zapojte nabíjecí konektor do zásuvky (IEC 62196-2), poté zapojte druhý nabíjecí konektor do elektrického vozidla.

Krok 3

Nabíjení: Rozsvítí se zelená kontrolka (nabíjení)

automaticky bliká, probíhá nabíjení. (např. AC1)

Krok 4

Nabíjení ukončeno: Po dokončení nabíjení svítí trvale zelená kontrolka (nabito). (např. AC1)

16

Uživatelská příručka

Krok 5

Nejprve vytáhněte konektor z auta a poté konektor z nabíječky.

7.2 Průvodce Smart APP (Volitelné)

- Stáhněte si aplikaci S-Charge

- Připojte zařízení podle návodu v aplikaci.

17

Uživatelská příručka

8. Světelná indikace

8.1 Indikátor signálu

Nepřipojen

Připojování

Připojeno

Připojení

selhalo

Modrá

Blikání

Zelená

Červená

8.2 Indikátor stavu

Indikátor stavu procesu nabíjení (např. AC1)

Čekání

Čekání na

nabíjení

Nabíječka

nabijí

Nabíjení

skončeno

Chyba

Modrá

Zelená

Zelená bliká

Zelená

Červená

18

Uživatelská příručka

8.3 Chybové a varovné hlášení

| Stav poruchy | Barva – červená |
| --- | --- |
| Elektronická porucha zámku | Červená svítí |
| Porucha voltmetru | 1 záblesk následovaný 3sekundovými pauzami |
| Řízení selhání vedení | 2 záblesky následovaný 3sekundovými pauzami |
| Vstupní UVP | 3 záblesky následovaný 3sekundovými pauzami |
| Vstup OVP | 4 záblesky následovaný 3sekundovými pauzami |
| OTP | 5 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |
| OCP | 6 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |
| Zemní spojení | 7 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |
| Porucha relé | 8 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |
| RCD abnormální | 9 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |
| Chyba autotestu RCD | 10 záblesků následovaný 3sekundovými pauzami |

19

Uživatelská příručka

9. Záruka a údržba

- Záruční doba pro tuto nabíječku je dva roky.

- Pokud se během záruční doby při běžném používání vyskytne porucha podle uživatelské příručky/návodu k obsluze (určený technikem údržby), měla by být opravena zdarma. Nabíječka musí splňovat výše uvedené záruční podmínky, s výjimkou následujících:

1. Záruční list nelze poskytnout nebo je obsah záručního listu pozměněn nebo není v souladu s označením na štítku opraveného výrobku.

2. Ti, kteří nejsou schopni předložit platný doklad o koupi.

3. Ti, kteří překročí výrobcem stanovenou záruční dobu.

4. Ti, kteří poškodí výrobek nedodržením návodu k použití, údržbě a skladování výrobku nebo jiné.

5. Poškození nebo porucha způsobená vniknutím do vnějšího pláště.

6. Neoprávněná oprava, demontáž nebo úprava.

7. Škody způsobené vyšší mocí (jako je blesk, nadměrné napětí, zemětřesení, požár, povodeň atd.).

8. Porucha a poškození způsobené jinými nevyhnutelnými vnějšími faktory. Porucha a poškození způsobené nesprávným použitím zařízení, jako je vniknutí vody nebo jiných látek do zařízení.

9. Porucha a poškození způsobené síťovým napájením, napětím a přepětím, které není určeno pro použití s nabíječkou.

Výše uvedené záruky budou poskytnuty výhradně a nebudou poskytnuty žádné další výslovné nebo předpokládané záruky (včetně předpokládaných záruk obchodní schopnosti, konkrétní a použitelné přiměřenosti a přizpůsobivosti atd.), ať už ve smlouvě, občanské nedbalosti nebo jiných aspektech. Společnost nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné nebo následné škody.

20